## 1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 一 | 风管及风口
1 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：矩形风管（新风风管,按照长度1.5m计算） 2、材质、厚度：热镀锌钢板 δ0.75mm 3、规格、形状：长边长(mm)≤450 4、管件、法兰等附件等设计要求：角钢法兰连接 5、风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；风管穿楼板、墙体应预留孔洞或打洞及防火封堵；弯头导流叶片制作安装；过跨风管落地支架制作安装；风管检查孔制作等 6、、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 122.88
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：矩形风管（空调风管） 2、材质、厚度：热镀锌钢板 δ1.0mm 3、规格、形状：450<长边长(mm)≤1000 4、管件、法兰等附件等设计要求：角钢法兰连接 5、风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；风管穿楼板、墙体应预留孔洞或打洞及防火封堵；弯头导流叶片制作安装；过跨风管落地支架制作安装；风管检查孔制作等 6、、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 85.9
3 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1、名称：风管保温（包含空调风管和新风风管） 2、绝热材料品种：50mm厚，铝箔离心玻璃棉（不燃A1级），容重48kg/m3,外侧包裹长效耐水阻燃贴面 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 11.95
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：单层百叶风口（带调节阀） 2、规格：500*160 3、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 5
5 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：门铰式单层百叶风口（带过滤网） 2、规格：400*400 3、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 6
6 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：门铰式单层百叶风口（带过滤网） 2、规格：900*150 3、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3
7 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：门铰式单层百叶回风口（带过滤网） 2、规格：400*400 3、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3
8 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：门铰式单层百叶回风口（带过滤网） 2、规格：630*200 3、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：双层百叶风口（带过滤网） 2、规格：900*150 3、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 5
10 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：方形散流器 2、规格：320*320 3、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 12
11 | 030702001002 | 新风管道连接 |  | 1、原有新风管道与空调管道连接 2、包含原有风管移位、开口、焊接，安装连接等所有费用 3、材质要求：与原有风管道采用相同材质 4、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 处 |  | 108
| 二 | 空调器移位及调安装调试
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 030701004001 | 空调器移位 |  | 1、名称：空调器移位 2、规格、型号：包含风机盘管FP-12、FP-10、FP-06等具体型号详见图纸及现场 3、安装方式：吊装 4、移位：根据装修图纸，将原有设备移位至相应点位，满足装修布局要求； 5、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 88
13 | 030404034001 | 空调线控器 |  | 1、名称：空调线控器 2、型号、规格：满足现场使用要求 3、安装方式：暗装 4、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 126
14 | 030404017005 | 配套控制箱 |  | 1、名称：配套控制箱 2、型号、规格：满足现场使用要求 3、内容：含箱内电气元件、箱体、避雷接地等安装 4、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置要求：砖、混结构暗敷，包含开槽和恢复等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 1386
16 | 030408002001 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、规格：具体型号根据现场，满足设备正常使用要求 3、敷设方式：穿管或桥架敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 756
17 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：具体型号根据现场，满足设备正常使用要求 3、敷设方式：穿管或桥架敷设 4、电压等级：1KV 5、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 630
18 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：≤10mm2 3、电压等级：1KV 4、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 126
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
19 | 031001001008 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质：镀锌钢管 4、规格、压力等级：DN25 5、连接形式：丝扣连接 6、水管油漆：红丹二度,镀锌管损坏处刷锌黄底漆一度(或环氧树脂一度) 7、压力试验及吹洗设计要求：满足图纸设计要求 8、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 1260
20 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质：U-PVC管 4、规格、压力等级：DN25 5、连接形式：粘接 6、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 630
21 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、名称：空调水、冷凝水管保温 2、绝热材料品种：橡塑保温（难燃B1级） 3、厚度：15mm 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 7.42
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 |  | 1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢 3、做法：管道支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道 4、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | kg |  | 1220.69
23 | 030701004002 | 空调器安装调试 |  | 1、名称：空调器调试 2、规格、型号：包含风机盘管FP-12、FP-10、FP-06等具体型号详见图纸及现场 3、安装方式：吊装 4、调试内容：空调水管打压、空调联机试验等，保证空调可以正常运行，达到图纸及现场使用要求，此项费用包干，结算按设备数量以“套”结算； 5、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 126
分部小计
| 三 | 其他
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架搭拆 2、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
25 | 031301017002 | 系统调试费 |  | 1、系统调试费 2、具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.5
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.8
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.1
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 1
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  |  | 0.4
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.2
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  |  | 2.2
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 3.28
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 5.12
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.13
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 8.1
5 | JF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：芜湖智算经济产业园部分楼层功能提升项目-空调移机工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】